Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) "Огнестойкость и пожарная опасность строительных конструкций"

Для аттестации нужно ответить на 2 вопроса.

- Какими пожарно-техническими показателями характеризуется пенополистирол?

- Перечислите конструктивные мероприятия, обеспечивающие требуемые пожарно- технические характеристики конструкций с применением утеплителя из пенополистирола: 1) RE 15 и К0 (15); 2) RE 15 и К1 (15); 3) RE 30 и К0 (30).

- В чём состоит идея применения стандартного температурного режима для огневых испытаний конструкций?

- От каких факторов зависит температура и длительность «реального» пожара в помещении? В чём принципиальное отличие между «исчерпанием огнестойкости» и «наступлением предела огнестойкости» конструкции?

- По каким показателям экспериментально определяется предел огнестойкости конструкции? Что обозначает RE 15 и REI 15? Какие предельные состояния нормируются: 1) для колонн, балок, ферм; 2) для несущих наружных стен и покрытий; 3) для ненесущих внутренних стен и перегородок; 4) для несущих внутренних стен и перекрытий?

- По каким показателям экспериментально определяются классы пожарной опасности строительных конструкций? Что обозначает К1 (15) и К1 (30)?

- По каким показателям экспериментально определяются классы пожарной опасности фасадных систем?

- Каким образом можно повысить класс пожарной опасности конструкции?

- По каким показателям экспериментально определяются группа горючести и группа воспламеняемости строительных материалов? Для каких конструкций нормируется группа распространения пламени?

- По каким показателям экспериментально определяются группа по дымообразующей способности и группа по токсичности продуктов горения строительных материалов?

- В каких случаях нормируется огнестойкость заполнения проёмов? По каким показателям нормируется огнестойкость противопожарных дверей? Как определить требуемый предел огнестойкости противопожарной двери?

- Как определить наибольшую этажность здания, для которой допускается применение фасадной системы класса пожарной опасности К2?

- Как определить наибольшую допустимую высоту здания административно-бытового назначения, IV степени огнестойкости, с конструкциями класса К0, кроме перегородок, у которых вследствие применения горючих материалов отделки класс пожарной опасности К1?

- В каком случае требуется гравийный защитный слой на кровлях из рулонных и мастичных материалов?

- Какими показателями огнестойкости должны обладать стены и перекрытия, разделяющие помещения различной функциональной пожарной опасности (например, перекрытие над магазином на 1-м этаже жилого дома)?

- Перечислите основные мероприятия по снижению пожарной опасности фасадных систем: 1) с наружным штукатурным слоем; 2) с вентилируемым воздушным зазором.

- Где следует располагать горючий утеплитель, применяемый совместно с негорючим утеплителем: 1) в покрытиях по профилированному настилу; 2) в покрытиях по железобетонным плитам. Какими показателями огнестойкости и пожарной опасности будут характеризоваться такие конструкции?

- В чём состоит принцип огнезащиты стальных конструкций? Какие материалы применяются в качестве огнезащитных?

- Чем отличается «конструктивная огнезащита» от «огнезащитной обработки»? В чём их преимущества и недостатки, какие существуют нормативные ограничения по их применению?

- Какие факторы влияют на огнезащитную эффективность облицовки гипсокартоном?

- Как определяется огнезащитная эффективность огнезащитных составов для стальных конструкций? Почему по группе огнезащитной эффективности нельзя судить о пределе огнестойкости защищаемой конструкции?

- Какие факторы влияют на огнезащитную эффективность подвесных потолков? Почему подвесные потолки американских производителей выполняются, как правило, с открытым каркасом, а европейских – наоборот, со скрытым каркасом, а иногда и двухслойными?

- Как определяется огнезащитная эффективность огнезащитных составов для древесины? Какую группу огнезащитной эффективности обеспечивает: 1) обмазка; 2) окраска огнезащитным лаком; 3) поверхностная пропитка; 4) глубокая пропитка древесины?

- В чём состоит эффект применения антипиренов? На каком принципе они действуют? Повышают ли они огнестойкость?

- Как повысить огнестойкость: 1) клеефанерных балок; 2) клеефанерных панелей?

- Перечислите факторы, существенно важные для огнестойкости деревянных каркасов зданий.

- Назовите две составляющие, из которых складывается время до исчерпания огнестойкости деревянных конструкций. Какими мероприятиями можно повысить каждую из них?

- Оценка огнестойкости конструкций по табличным данным. Назовите пределы огнестойкости и классы пожарной опасности наиболее распространённых типов строительных конструкций.

- Назовите основные принципы расчёта огнестойкости железобетонных конструкций методом критических температур. Что такое критическая температура нагрева арматуры? Какая критическая температура нагрева принимается для бетона?

- Как уровень нагружения конструкции влияет на её огнестойкость? Какие нагрузки и сопротивления используются в расчёте огнестойкости?

- Изложите последовательность расчёта огнестойкости сборных плит перекрытий. Каким способом можно повысить огнестойкость плоских балочных плит?

- Изложите последовательность расчёта огнестойкости плиты монолитного безбалочного перекрытия. Каким способом можно повысить огнестойкость данной конструкции?

- Изложите последовательность расчёта огнестойкости железобетонной колонны, нагруженной со случайным эксцентриситетом. Каким способом можно повысить огнестойкость данной конструкции?

- Изложите последовательность расчёта огнестойкости стальных конструкций с огнезащитой. В чём состоит принцип огнезащиты? Как влияет приведённая толщина металла на огнестойкость?

- Изложите последовательность расчёта огнестойкости деревянных конструкций. От действия каких напряжений происходит исчерпание несущей способности клеедеревянной балки при пожаре?

- Назовите три причины снижения прочности бетона при нагреве. Может ли при нагреве прочность бетона повышаться?

- Почему бетонные образцы, нагревавшиеся в ненагруженном состоянии до 800С и не разрушившиеся при нагреве, самопроизвольно разрушились после двух дней последующего хранения на воздухе?

- Чем объясняется более высокая огнестойкость конструкций 1) с применением бетона на карбонатном (известняковом) заполнителе; 2) с применением лёгких бетонов по сравнению с конструкциями из тяжёлого бетона на силикатном (гранитном) заполнителе?

- Объясните физический механизм взрывообразного отслаивания бетона при высокотемпературном нагреве.

- Перечислите факторы, способствующие взрывообразному отслаиванию бетона при высокотемпературном нагреве и меры предотвращения этого явления.

- Перечислите внешние признаки термической деструкции бетона. Назовите температуры, после нагрева до которых и последующего охлаждения прочность бетона и арматуры восстанавливается почти полностью.

- Почему огнестойкость многопустотных плит оказывается ниже, чем у аналогичных сплошных?

- Почему плиты, опёртые по контуру, имеют более высокую огнестойкость по сравнению с аналогичными балочными плитами?

- Объясните механизм исчерпания огнестойкости неразрезных балок (плит).

- Каковы особенности поведения при пожаре предварительно напряжённых железобетонных конструкций? Их огнестойкость выше или ниже по сравнению с аналогичными конструкциями без предварительного напряжения?

- Как по Вашему мнению, почему разрушились при пожаре башни-близнецы в Нью-Йорке и выдержала воздействие пожара Останкинская башня?

- Для каких железобетонных конструкций характерно исчерпание огнестойкости по наклонному сечению?

- Из-за чего может быть исчерпана огнестойкость железобетонных рёбристых плит перекрытий? Как её можно повысить?

- Какими конструктивными мероприятиями можно повысить огнестойкость следующих видов железобетонных конструкций: 1) плита, нагреваемая со стороны нижней поверхности; 2) балка, нагреваемая с трёх сторон; 3) колонна, нагруженная со случайным эксцентриситетом; 4) колонна, нагруженная с большим эксцентриситетом?

- Почему разрушение железобетонных колонн, выдержавших воздействие пожара, иногда происходит через 2-3 дня после пожара?

- По какой причине возможно разрушение колонны при пожаре по наклонному сечению?

- В какую сторону деформируется железобетонная стена, нагреваемая с одной стороны?

- Какова огнестойкость стен из красного (глиняного) и белого (силикатного) кирпича? По каким признакам наступает их предел огнестойкости? Могут ли кирпичные стены, подвергнутые воздействию пожара, разрушиться после некоторого времени нахождения на воздухе.

- В чём принцип жаростойких бетонов и что такое шамот?

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

1. Термин "огнестойкость" применим:

а) только к строительным материалам;

б) только к строительным конструкциям;

в) как к строительным материалам, так и к строительным конструкциям

2. Фактический предел огнестойкости строительных конструкций, используемый при нормировании их применения в зданиях определяется:

а) в условиях стандартного пожара

б) в условиях реального пожара

в) в условиях пожара, моделируемого для конкретного здания или сооружения

3. Прочностные свойства бетона с ростом температуры:

а) увеличиваются;

б) уменьшаются;

в) остаются неизменными;

г) изменяются по периодическому закону (сначала уменьшается, затем увеличивается, затем снова уменьшается и т.д.)

4. Сопротивление стали снижается до нуля:

а) при температуре 20 оС;

б) при температуре 500 оС;

в) при температуре плавления стали.

5. Разрушение несущей строительной конструкции происходит при:

а) снижении несущей способности до величины приложенной нагрузки;

б) увеличении приложенной нагрузки до величины несущей способности

6. Критическая температура стали, используемая при	расчетах пределов огнестойкости металлических конструкций - это температура, при которой:

а) сопротивление стали снижается до величины напряжений в наиболее нагруженном сечении конструкции;

б) сталь переходит в расплавленное состояние;

в) сталь становится способной изучать тепловой поток.

7. Для каких несущих строительных конструкций необходимо проводить расчет предела огнестойкости по признаку потери устойчивости:

а) для растянутых стержневых конструкций;

б) для изгибаемых стержневых конструкций;

в) для сжатых стержневых конструкций

8. Влага, содержащаяся в порах бетона железобетоннной конструкции (ЖБК):

а) однозначно замедляет прогрев ЖБК;

б) однозначно ускоряет прогрев ЖБК

в) не влияет на прогрев ЖБК;

г) в зависимости от процентного содержания может замедлять прогрев бетона, а может стать причиной взрывообразного разрушения поверхностных слоев.

9. Для   стержневых  железобетонных   конструкций   (колонн,   балок,   ригелей) определяются пределы огнестойкости:

а) по потере несущей способности (R);

б) по потере теплоизолирующей способности (I);

в) по потере целостности (E).

10. Для несущих плоскостных железобетонных конструкций  (плит  перекрытий, внутренних стен) определяются пределы огнестойкости:

а) по потере несущей способности (R);

б) по потере теплоизолирующей способности (I);

в) по потере целостности (E).