Примерный перечень вариантов исходных данных приведен в Таблице 1.
Варианты исходных условий определяются заданием к курсовому проекту. Различия определяются заданной схемой электроснабжения и параметрами потребителей.

Таблица 1

Варианты присоединения потребителей  к  распределительным щитам.
	Варианты  курсовых  работ
	Распределительные  щиты

	
	РЩ 1
	РЩ 2
	РЩ 3

	
	потребители
	потребители
	потребители

	1
	1, 2, 3, 4, 5
	6
	7

	2
	6
	1, 2, 3, 4, 5
	7

	3
	6
	7
	1, 2, 3, 4, 5

	4
	1, 2, 3, 6, 7
	8
	9

	5
	8
	1, 2, 3, 6, 7
	9

	6
	8
	9
	1, 2, 3, 6, 7

	7
	4, 5, 6, 7, 8
	9
	10

	8
	9
	4, 5, 6, 7, 8
	10

	9
	9
	10
	4, 5, 6, 7, 8

	10
	6, 7, 8, 9, 10
	11
	12

	11
	11
	6, 7, 8, 9, 10
	12

	12
	11
	12
	6, 7, 8, 9, 10

	13
	8, 9, 10, 11, 12
	13
	14

	14
	13
	8, 9, 10, 11, 12
	14

	15
	13
	14
	8, 9, 10, 11, 12

	16
	10, 11, 12, 13
	14
	15

	17
	14
	10, 11, 12, 13
	15

	18
	14
	15
	10, 11, 12, 13

	19
	9, 10, 11, 12
	14
	15

	20
	14
	9, 10, 11, 12
	15

	21
	14
	15
	9, 10, 11, 12

	22
	8, 9, 10, 14
	15
	14

	23
	15
	8, 9, 10, 14
	14

	24
	15
	14
	8, 9, 10, 14

	25
	2,3,4,5,6
	7
	8

	26
	8
	2,3,4,5,6
	7

	27
	7
	8
	2,3,4,5,6


Таблица 2
Параметры  потребителей (асинхронных  двигателей  с  короткозамкнутым  ротором)

	№ потребителя
	PН,  кВт
	η  %
	cos φ1
	IП / IН

	1
	2,2
	83
	0,87
	6,5

	2
	3,0
	84,5
	0,88
	6,5

	3
	4,0
	86,5
	0,89
	7,5

	4
	5,5
	87,5
	0,91
	7,5

	5
	7,5
	87,5
	0,88
	7,5

	6
	11
	88
	0,9
	7,5

	7
	15
	88
	0,91
	7,0

	8
	18,5
	88,5
	0,92
	7,0

	9
	22
	88,5
	0,91
	7,5

	10
	30
	90,5
	0,9
	7,5

	11
	37
	90
	0,89
	7,5

	12
	45
	91
	0,9
	7,5

	13
	55
	91,5
	0,89
	6,5

	14
	75
	92
	0,89
	5,5

	15
	90
	92,5
	0,89
	5,5


В ходе курсового проектирования необходимо для заданных исходных данных выполнить:

1. Анализ заданной схемы электроснабжения;

2. Выбор мощности силовых трансформаторов трансформаторных подстанций, питающих схему электроснабжения;

3. Выбор силовых кабелей для питающих линий;

4. Расчет номинальных токов плавких вставок и выбор предохранителей для линий, питающих электродвигатели, а также для питающих линий;

5. Проверку выбранных предохранителей по условию короткого замыкания в месте установки предохранителя в нормальном режиме;

6. Проверку выбранных предохранителей по условию короткого замыкания в месте установки предохранителя в послеаварийном режиме;

7. Проверку селективности работы предохранителей в нормальном режиме.

8. Проверку селективности работы предохранителей в послеаварийном режиме.


[image: image1.png]10xB

Ll

PIL

12

04:B

123

PI2 0,418

PII3

2

04 B

[O—=——=-CQD

I2=50a: Li2=3500a: L2

500,





Рисунок 1
_1156161558

