ВАРИАНТЫ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
по дисциплине 

 «ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА 
И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ В ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИИ»

Тема курсовой  работы: «Расчет и анализ  основных параметров и энергетических характеристик преобразовательных агрегатов тяговых подстанций»
Варианты курсового проекта представлены в Таблице1.
Таблица 1

	Схема и параметры преобразователей

	Неуправляемый выпрямитель

	Вариант
	1
	2
	3
	4
	5

	Схема выпрямителя 
	6-пул.
мостовая
	6-пул.
нулевая
	12-пул.
послед.
	12-пул.
парал.
	24-пул. послед.

	Номинальное выпрямленное напряжение, В
	
[image: image1.wmf]3300

=

d

н

U

 
	
[image: image2.wmf]3300

=

d

н

U


	
[image: image3.wmf]3300

=

d

н

U


	Udн = 825
	Udн=24000

	Номинальный ток выпрямителя 
[image: image4.wmf]d

н

I

, А
	
[image: image5.wmf]d

н

I

= 3150
	
[image: image6.wmf]d

н

I

= 3200
	
[image: image7.wmf]d

н

I

= 3150
	
[image: image8.wmf]d

н

I

=3000
	
[image: image9.wmf]d

н

I

= 3200

	Напряжение к. з. трансформатора 
	10,5 %
	13 %
	10,5 %
	8
	6 %

	Мощность к.з. на вводах тяговой подстанции,МВА
	1000 
	1200 
	1500 
	1000 
	1200 

	Управляемый выпрямитель

	Вариант
	6
	7
	8
	9
	10

	Схема выпрямителя 
	6-пул.

мостовая
	6-пул.

нулевая
	12-пул.

послед.
	12-пул.

парал.
	24-пул. послед.

	Номинальное выпрямленное напряжение, В
	
[image: image10.wmf]3300

=

d

н

U

 
	
[image: image11.wmf]3300

=

d

н

U


	
[image: image12.wmf]3300

=

d

н

U


	Udн =825
	Udн=24000

	Номинальный ток выпрямителя 
[image: image13.wmf]d

н

I

, А
	
[image: image14.wmf]d

н

I

= 3150
	
[image: image15.wmf]d

н

I

= 3200
	
[image: image16.wmf]d

н

I

= 3150
	
[image: image17.wmf]d

н

I

=3000
	
[image: image18.wmf]d

н

I

= 3200

	Напряжение к. з. трансформатора 
	10,5 %
	13 %
	10,5 %
	10,5 %
	8 %

	Мощность к.з. на вводах тяговой подстанции МВА
	1000 
	1200 
	1500 
	1000 
	1200 

	Инвертор

	Вариант
	11
	12
	13
	14
	15

	Схема инвертора 
	6-пул.

мостовая
	6-пул.

нулевая
	12-пул.

послед.
	12-пул.

парал.
	24-пул. послед.

	Напряжение вторичной. обмотки тр., В
	1885
	3770
	942,5
	1885
	471,25

	Номинальный ток нагрузки инвертора
[image: image19.wmf]ин

I

, А
	2000
	1500
	2100
	2000
	2100

	Напряжение к. з. трансформатора 
	10,5 %
	13 %
	10,5 %
	10,5 %
	8 %

	Мощность к.з. на вводах тяговой подстанции МВА
	1000 
	1200 
	1500 
	1000 
	1200 


Содержание курсовой  работы 

1.
Вычертить схему преобразователя (управляемого или неуправляемого)  тяговой подстанции.

2. Провести анализ и синтез параметров и основных энергетических характеристик заданного преобразователя: 

а) эффективность использования преобразовательного трансформатора;

б) коммутационные процессы в преобразователе и его внешняя характеристика;

в) обоснование и выбор типа и количества полупроводниковых приборов (диодов, тиристоров, транзисторов с изолированным затвором). 

3. Провести исследование аварийных режимов при эксплуатации полупроводниковых преобразователей и определить защиту от них: 

а) провести расчет токов короткого замыкания на выходе преобразовательного агрегата;

б) провести проверку полупроводниковых приборов на электродинамическую и термическую устойчивость действия токов короткого замыкания. 

4. Провести анализ качества выпрямленного напряжения преобразователя (управляемого и неуправляемого) тяговой подстанции:

а) вычертить кривые выпрямленного напряжения для режимов работы: х.х., 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100% нагрузки;

б) описать аналитически кривую выпрямленного напряжения  ;

в) произвести расчет гармонических напряжений в кривой выпрямленного напряжения тяговой подстанции для заданных в п. 3 режимов работы;

г) рассчитать коэффициент полной волнистости кривой выпрямленного напряжения и величину эквивалентного мешающего напряжения на выходе преобразовательного агрегата.

5.
Выбрать фильтр-устройство тяговой подстанции. Рассчитать коэффициент сглаживания фильтр-устройства. Определить величину высших гармонических  на выходе тяговой подстанции с учетом влияния фильтра.

6. Провести исследования искажения сетевого тока преобразователя тяговых подстанций:

а) вычертить кривые тока одной из фаз сетевой обмотки преобразовательного агрегата тяговой подстанции при идеально сглаженном выпрямленном токе ( ) и мгновенной коммутации вентилей ( );

б) рассчитать гармонические составляющие тока в сетевой обмотке;

в) определить коэффициент искажения и коэффициент мощности преобразователя;

7. Провести исследования коэффициента полезного действия преобразовательного агрегата тяговой подстанции:

8.
Сделать выводы. Составить пояснительную записку.
Дополнительные условия:
1. Преобразовательный трансформатор типа ТРДП-12500/10ЖУ1 
[image: image20.wmf]кВт

P

т

т

м

5

,

71

.

.

.

=

D

         
[image: image21.wmf]кВт

P

т

т

c

т

16

.

.

.

=

D

        
2. Тиристоры типа Т173-2000-18 имеют: предельный ток 
[image: image22.wmf]2000

=

пред

I

А; допустимый ударный ток 
[image: image23.wmf]кА

i

удоп

32

=

; допустимое  значение теплового импульса 
[image: image24.wmf]c

A

dt

Si

2

2

5120000

=

; прямое падение напряжения на предельном токе.
[image: image25.wmf]В

U

ов

65

,

0

=

; динамическое сопротивление 
[image: image26.wmf]Ом

R

дин

5

10

*

7

,

14

-

=

.
3. Сглаживающий фильтр однозвенный апериодический: 
[image: image27.wmf]мГн

L

р

11

=

, 
[image: image28.wmf]мкФ

С

900

=

.
4. Тип контактной подвески М120+2МФ100, тип рельсов Р-65.
_1145346388.unknown

_1708608295.unknown

_1708608497.unknown

_1145739842.unknown

_1145744379.unknown

_1708608274.unknown

_1145744370.unknown

_1145739199.unknown

_1144322147.unknown

_1145342368.unknown

_1145344435.unknown

_1144322120.unknown

