| № вар | Топливо | Тип котла | nк | Продувка р, % | ηк, % | tух, оС | αт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Т.1.1 | КЕ-10-14 | 3 | 4,5 | 82 | 161 | 1,45 |
| 2 | Т.1.2 | КЕ-10-14 | 4 | 4,6 | 82,6 | 160 | 1,45 |
| 3 | Т.1.3 | КЕ-10-14 | 5 | 4,7 | 83,4 | 163 | 1,4 |
| 4 | Т.1.4 | КЕ-25-14 | 3 | 4,8 | 83,8 | 161 | 1,3 |
| 5 | Т.1.5 | КЕ-25-14 | 4 | 4 | 83,6 | 159 | 1,3 |
| 6 | Т.1.6 | КЕ-25-14 | 5 | 5 | 84,3 | 153 | 1,3 |
| 7 | Т.1.7 | КЕ-25-14 | 4 | 4,4 | 83,7 | 155 | 1,3 |
| 8 | Т.1.8 | КЕ-6,5-14 | 3 | 4,8 | 81,8 | 163 | 1,55 |
| 9 | Т.1.9 | КЕ-6,5-14 | 4 | 4,7 | 82,3 | 164 | 1,5 |
| 10 | Т.1.10 | КЕ-6,5-14 | 5 | 4,6 | 82,4 | 162 | 1,5 |
| 11 | Т.1.11 | КЕ-25-14 | 4 | 4,5 | 83,3 | 152 | 1,3 |
| 12 | Т.1.12 | КЕ-25-14 | 4 | 4 | 83,1 | 162 | 1,3 |
| 13 | Т.1.13 | КЕ-4-14 | 5 | 4 | 80,3 | 165 | 1,35 |
| 14 | Т.1.14 | КЕ-10-14 | 3 | 4,8 | 82,1 | 163 | 1,4 |
| 15 | Т.1.15 | КЕ-10-14 | 4 | 4,1 | 82,2 | 164 | 1,4 |
| 16 | Т.2.1 | ДЕ-10-14 | 3 | 5 | 92,1 | 147 | 1,05 |
| 17 | Т.2.2 | ДЕ-10-14 | 4 | 4,5 | 92,0 | 153 | 1,07 |
| 18 | Т.2.3 | ДЕ-10-14 | 5 | 4,8 | 92,2 | 149 | 1,06 |
| 19 | Т.2.4 | ДЕ-16-14 | 3 | 4 | 91,8 | 157 | 1,07 |
| 20 | Т.2.5 | ДЕ-16-14 | 4 | 4,6 | 92,4 | 148 | 1,05 |
| 21 | Т.2.6 | ДЕ-16-14 | 5 | 4,5 | 92,5 | 147 | 1,05 |
| 22 | Т.2.7 | ДЕ-25-14 | 3 | 4,1 | 92,4 | 148 | 1,06 |
| 23 | Т.2.8 | ДЕ-25-14 | 4 | 4,2 | 92,7 | 143 | 1,05 |
| 24 | Т.2.9 | ДЕ-25-14 | 5 | 4,3 | 92,3 | 142 | 1,05 |
| 25 | Т.2.10 | ДЕ-6,5-14 | 3 | 4,2 | 91,1 | 155 | 1,1 |
| 26 | Т.2.11 | ДЕ-6,5-14 | 4 | 4,2 | 91,2 | 153 | 1,1 |
| 27 | Т.2.12 | ДЕ-6,5-14 | 5 | 4 | 91,0 | 155 | 1,1 |
| 28 | Т.2.13 | ДЕ-16-14 | 4 | 4,6 | 92,0 | 147 | 1,05 |
| 29 | Т.2.14 | ДЕ-6,5-14 | 4 | 4,5 | 91,0 | 156 | 1,12 |
| 30 | Т.2.15 | ДЕ-25-14 | 4 | 4,3 | 92,3 | 140 | 1,05 |

Материалы промежуточного контроля по дисциплине

«Топливо, водоподготовка и смазочные материалы в энергетике» (ТВСМ).

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

Таблица вариантов курсового проекта.

Задание по разделу КП «Водоподготовка».

Вариант № __

Студенту _______________

Исходные данные приведены в таблице

| Qподп, м3/ч | Р,% | γ | Свзв, мг/л | Ок, мг О2/л | HCO3- мг/л | Ca2+ мг/л | Mg2+ мг/л | Na+ мг/л | SO42- мг/л | Cl- мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,0 |  | 0,34 | 20,0 | 3 | 140,3 | 35,1 | 13,1 | 25,1 | 56,0 | 16,1 |

Qподп, м3/ч – расход воды на подпитку тепловой сети,

Р,% - процент продувки паровых котлов,

γ - доля невозврата конденсата пара паровых котлов,

Свзв, мг/л – содержание взвешенных веществ в исходной воде,

Ок, мг О2/л – окисляемость (по KMnO4) исходной воды, известен ионный состав (расчетный) исходной воды. ВПУ обеспечивает работу производственно-отопительной котельной (см. раздел »Топливо»).

В данном разделе КП:

1. Определить ионный состав воды в мг-экв/л, проверить его по уравнению электронейтральности.

2. Вычислить жесткость (Ж0 Жк Жнк ЖкСа Жкмg), щелочность, солесодержание и относительную щелочность исходной воды.

3. Определить требуемую производительность ВПУ.

4. Привести требования к качеству котловой воды и пара, питательной воды паровых котлов, подпиточной и сетевой воды тепловых сетей.

5. Выявить необходимые способы обработки исходной воды (принципиальную схему ВПУ) в случае использования ее (как добавочной) для питания паровых котлов и подпитки тепловой сети.

6. Произвести расчет и выбор оборудования ВПУ (количество  и типоразмер осветлительных, Na-, Н- катионитных и т.п. фильтров, деаэрационной установки для обработки воды в соответствии с принятой схемой.

7. Рассчитать расходы воды на собственные нужды и необходимое количество химических реагентов для регенерации фильтров (на одну регенерацию и на сутки).

8. Определить суточный сброс солей котельной и обосновать возможность выпуска сточных вод (в дренаж) без очистки.

9.  Выполнить графическую часть курсовой работы (схема обвязки оборудования ВПУ и разрез одного из фильтров).

Задание на КП по разделу «СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА».

Вариант №______

Студенту___________________________________ Группа _ТП- 311.

Состав топлива приведен в таблицах Т.1. и Т.2. (топливо Т.1.7 означает, что необходимо выбрать топливо №7 из таблицы 1).

Первое число в обозначении типа котла принять в качестве номинальной паропроизводительности - Dп,=     т/ч; второе соответствует абсолютному давлению пара в барабане котла – Р =       ата.

nк – число работающих котлоагрегатов в котельной.

tп – температура насыщенного пара на выходе из котла; tн = 195оС при Р= 14 ата - соответствует выработке насыщенного пара, tп = 225оС – перегретого (при том же давлении). Принять hнп = 2788,5 кДж/кг,  hпп = 2860,6 кДж/кг, hпв = 437 кДж/кг,  hКВ = 820 кДж/кг.

р - процент непрерывной продувки котла.

ηк – коэффициент полезного действия (КПД) котла, %.

q4 – потеря теплоты от механического недожога топлива, %. В случае газообразного топлива q4 = 0, для твердого топлива в курсовой работе принять q4 = 4%.

tух – температура дымовых (уходящих) газов, оС.

αт – коэффициент избытка воздуха в топке котла. Из-за присосов воздуха, α увеличивается при движении газов в тракте котла от топки до дымососа на Δα = 0,16. Принять αух = αт + Δα. Объемная доля кислорода в воздухе – γ = 0,21.

В этом разделе КП вычислить:

1) теоретически необходимый v0 и действительный vд объем воздуха для сжигания единицы топлива.

2) объемы трехатомных газов vRO2, азота vN2, кислорода vO2, водяных паров vH2O, объем сухих дымовых газов  vсг и полный объем дымовых газов vг  (при αт ).

3) объемное содержание трехатомных газов RO2 и кислорода O2 в сухих дымовых газах (в %), а так же парциальное давление СО2 и паров Н2О (= объемной доли их в дымовых газах).

4) характеристику топлива – β.

5) Для самопроверки вычислений подставить полученные результаты в уравнение баланса кислорода при полном сгорании топлива

z = 21 - (1 + β)·RO2 - O2 = 0.

Если невязка мала ( IzI < 0,01), необходимо получить у преподавателя результаты анализа газов в топке котла – RO2* и O2* (возможные на практике).

6) по RO2* и O2* сделать вывод о полноте сгорания топлива (при недожоге оценить содержание СО).

7) часовой расчетный расход рабочего топлива на один котел Врр (при номинальной нагрузке) и годовую потребность в топливе котельной ВГОД (в натуральном и условном исчислении). Принять число часов использования установленной мощности котельной Ти = 3800 ч/год).

8) адиабатную температуру горения tа.

9) объем уходящих из котла дымовых газов с учетом присосов воздуха vух, объемный расход их при номинальной нагрузке - Vух и требуемую производительность  дымососа Vдым .

10) массу уходящих дымовых газов на единицу топлива gух  и их плотность ρухо при НФУ и рабочих параметрах ρух (tух, Рг = 750 мм рт.ст.- Sух). Разрежение за котлом принять Sух = 20 кгс/м2.

11) требуемую подачу дутьевого вентилятора Vв. Принять tв = 30оС.

12) диаметр устья Dу одноствольной, круглой дымовой трубы котельной, если расчетная скорость газов в устье wу = 25 м/с.

13) в случае твердого топлива оценить изменение низшей теплоты сгорания Qрн при увлажнении топлива на ΔW = 3%;

в случае газового - определить плотность топлива ρто и теплоту сгорания на 1 кг горючего газа Qнс, кДж/кг.

Таблицы состава топлива

Таблица 1 Расчетные характеристики твердых топлив.

| № | Бассейн, месторождение | Марка топлива | Состав рабочей массы топлива, % |  |  |  |  |  |  | Qнр, кДж/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wр | Ар | Sр | Ср | Нр | Nр | Ор |  |
| 1 | Кузнецкий | Д | 12,0 | 13,2 | 0,3 | 58,7 | 4,2 | 1,9 | 9,7 | 22836 |
| 2 | //---// | Г | 8,5 | 11,0 | 0,5 | 66,0 | 4,7 | 1,8 | 7,5 | 26146 |
| 3 | //---// | 1СС | 9,0 | 18,2 | 0,3 | 61,5 | 3,7 | 1,5 | 5,8 | 23883 |
| 4 | //---// | 2СС | 9,0 | 18,2 | 0,4 | 64,1 | 3,3 | 1,5 | 3,5 | 24595 |
| 5 | //---// | Т | 6,5 | 16,8 | 0,4 | 68,6 | 3,1 | 1,5 | 3,1 | 26187 |
| 6 | //---// | ОС | 7,0 | 30,7 | 0,7 | 53,6 | 3,0 | 1,6 | 3,4 | 20950 |
| 7 | Подмосковный | Б2 | 32,0 | 25,2 | 2,7 | 28,7 | 2,2 | 0,6 | 8,6 | 10140 |
| 8 | //---// | Б2 | 31,0 | 29,0 | 2,1 | 26,0 | 2,2 | 0,4 | 9,3 | 9302 |
| 9 | Печерский | Ж | 5,5 | 23,6 | 0,8 | 59,6 | 3,8 | 1,3 | 5,4 | 23674 |
| 10 | //---// | Д | 11,0 | 25,4 | 2,6 | 47,7 | 3,2 | 1,3 | 8,8 | 18310 |
| 11 | Бабаевское | Б1 | 56,5 | 7,0 | 0,5 | 25,4 | 2,4 | 0,2 | 8,0 | 8757 |
| 12 | Кизеловский | Г | 6,0 | 31,0 | 6,1 | 48,5 | 3,6 | 0,8 | 4,0 | 19693 |
| 13 | Челябинский | Б3 | 18,0 | 29,5 | 1,0 | 37,3 | 2,8 | 0,9 | 10,5 | 13953 |
| 14 | Канско-Ачинский | Б2 | 33,0 | 6,0 | 0,2 | 43,7 | 3,0 | 0,6 | 13,5 | 15671 |
| 15 | //---// | Б1 | 44,0 | 6,7 | 0,5 | 34,3 | 2,4 | 0,4 | 11,7 | 11816 |

Таблица 2 Расчетные характеристики природных газов.

| № п/п | Газопровод | Состав газа по объему, % |  |  |  |  |  |  |  | QсН МДж/кг | ρог кг/нм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | H2 | СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | С5Н12 | N2 | СО2 |  |  |
| 1 | Саратов - Москва | - | 84,5 | 3,8 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 7,8 | 0,8 | 35,80 | 0,837 |
| 2 | Ставрополь-Москва(I) | - | 93,8 | 2,0 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 2,6 | 0,4 | 36,09 | 0,767 |
| 3 | Ставрополь-Москва(II) | - | 92,8 | 2,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 0,5 | 36,55 | 0,772 |
| 4 | Ставрополь-Москва(III) | - | 91,2 | 3,9 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 2,6 | 0,5 | 37,01 | 0,799 |
| 5 | Саратов-Горький | - | 91,9 | 2,1 | 1,3 | 0,4 | 0,1 | 3,0 | 1,2 | 36,13 | 0,786 |
| 6 | Серпухов-Ленинград | - | 89,7 | 5,2 | 1,7 | 0,5 | 0,1 | 2,7 | 0,1 | 37,43 | 0,799 |
| 7 | Промысловка-Астрахань | - | 97,1 | 0,3 | 0,1 | 0 | 0 | 2,4 | 0,1 | 35,05 | 0,733 |
| 8 | Оренбург-Совхозное | 1,1 | 91,4 | 4,1 | 1,9 | 0,6 | - | 0,2 | 0,7 | 38,02 | 0,883 |
| 9 | Коробки-Волгоград | - | 93,2 | 1,9 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 3,0 | 0,7 | 35,84 | 0,766 |
| 10 | Брянск-Москва | - | 92,8 | 3,9 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | 1,6 | 0,1 | 37,31 | 0,776 |
| 11 | Коробки-Камыши | - | 81,5 | 8,0 | 4,0 | 2,3 | 0,5 | 3,2 | 0,5 | 41,45 | 0,901 |
| 12 | Шебелинка-Москва | - | 94,1 | 3,1 | 0,6 | 0,2 | 0,8 | 1,2 | - | 37,87 | 0,77 |
| 13 | Игрим-Н.Тагил | 0,2 | 95,7 | 1.9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | - | 36,47 | 0,75 |
| 14 | Карабулак- Грозный | - | 68,5 | 14,5 | 7,6 | 3,5 | 1,0 | 3,5 | 1,4 | 45,85 | 1,03 |
| 15 | Первомайск- Сторожовка | - | 62,4 | 3,6 | 2,6 | 0,9 | 0,2 | 30,2 | 0,1 | 28,3 | 0,95 |