# Таблица 1

Величины внутренних диаметров для гидравлического расчета стальных водопроводных труб (размеры даны в мм)

| Условный проход d | ## Наружный диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр при данной толщине стенки | Расчетный внутренний диаметр dр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 10,2 | 2,0 | 6,2 | 5,2 |
| 8 | 13,5 | 2,2 | 9,1 | 8,1 |
| 10 | 17,0 | 2,2 | 12,6 | 11,6 |
| 15 | 21,3 | 2,8 | 15,7 | 14,7 |
| 20 | 26,8 | 2,8 | 21,2 | 20,2 |
| 25 | 33,5 | 3,2 | 27,1 | 26,1 |
| 32 | 42,3 | 3,2 | 35,9 | 34,9 |
| 40 | 48,0 | 3,5 | 41,0 | 40,0 |
| 50 | 70 | 2,5 | 65 | 64 |
| 60 | 76 | 2,5 | 71 | 70 |
| 75/65 | 89 | 2,5 | 84 | 83 |
| 80 | 102 | 3,0 | 96 | 95 |
| 100 | 121 | 3,0 | 115 | 114 |
| 125 | 140 | 3,0 | 134 | 133 |
| 150 | 168 | 4,5 | 159 | 158 |
| 175 | 180 | 4,5 | 171 | 170 |
| 200 | 219 | 4,5 | 210 | 209 |
| 250 | 273 | 6,0 | 261 | 260 |
| 300 | 325 | 7,0 | 311 | 311 |
| 350 | 377 | 7,0 | 363 | 363 |
| 400 | 426 | 7,0 | 412 | 412 |
| 450 | 480 | 7,0 | 466 | 466 |
| 500 | 530 | 7,0 | 516 | 516 |
| 600 | 630 | 7,0 | 616 | 616 |
| 700 | 720 | 7,0 | 706 | 706 |
| 800 | 820 | 8,0 | 804 | 804 |
| 900 | 920 | 8,0 | 904 | 904 |
| 1000 | 1020 | 8,0 | 1004 | 1004 |
| 1200 | 1220 | 9,0 | 1202 | 1202 |
| 1400 | 1420 | 10,0 | 1400 | 1400 |
| 1500 | 1520 | 10,0 | 1500 | 1500 |
| 1600 | 1620 | 10,0 | 1600 | 1600 |

По ГОСТ 3262-75 толщины стенок в табл. 1  приняты как для «обыкновенных» труб.

# Таблица 2

Величины внутренних диаметров для гидравлического расчета чугунных водопроводных труб (размеры даны в мм)

| Условный проход d | Класс ЛА |  | Класс А |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренний диаметр | Расчетный внутренний диаметр dр | Внутренний диаметр | Расчетный внутренний диаметр dр |
| 75/65 | 67,6 | 66,6 | - | - |
| 80 | 83,6 | 82,6 | - | - |
| 100 | 103,0 | 102,0 | - | - |
| 125 | 128,2 | 127,2 | - | - |
| 150 | 153,4 | 152,4 | - | - |
| 175 | - | - | - | - |
| 200 | 203,6 | 202,6 | - | - |
| 250 | 254,0 | 253,0 | - | - |
| 300 | 304,4 | 304,4 | - | - |
| 350 | - | - | 352,4 | 352,4 |
| 400 | - | - | 401,4 | 401,4 |
| 450 | - | - | 450,6 | 450,6 |
| 500 | - | - | 500,8 | 500,8 |
| 600 | - | - | 600,2 | 600,2 |
| 700 | - | - | 699,4 | 699,4 |
| 800 | - | - | 799,8 | 799,8 |
| 900 | - | - | 899,2 | 899,2 |
| 1000 | - | - | 998,4 | 998,4 |

# Таблица 3

Величины внутренних диаметров для гидравлического расчета асбестоцементных водопроводных труб /ГОСТ 539-80, класс ВТ9, тип 1/ (размеры даны в мм)

| Условный проход d | Расчетный внутренний диаметр dр |
| --- | --- |
| 100 | 100 |
| 150 | 141 |
| 200 | 189 |
| 250 | 235 |
| 300 | 279 |
| 350 | 322 |
| 400 | 368 |
| 500 | 456 |